СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ

Прокуратурой Борисовского района с привлечением ОНД по Борисовскому району ГУ МЧС по Белгородской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в 2 школах.

По итогам проверочных мероприятий в одной из школ выявлены следующие нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности:

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, п. 9 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

В другой школе дверь центрального входа (является эвакуационным выходом) не оборудована запором (замком), обеспечивающим свободное открывание изнутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- приспособление для самозакрывания двери лестничной клетки на 1 этаже не исправно, п. 14 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- на двери лестничной клетки на 2 этаже отсутствует приспособление для самозакрывания, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

По направленным прокуратурой района материалам к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечены 2 должностных лица учреждений, а также 2 юридических лица, им назначено наказание в виде предупреждения.